## Sheet1
Gāzu sistēmas tehniskā finanšu piedāvājuma forma
№ | Nosaukums | Parametri, specifikācija | Pretendenta piedāvājums, ražotājs, ref., tehniskie parametri | Mērvienība | Vērtēšanas koeficiens | Vienības cena EUR, bez PVN
1 | Kapara caurule (med. kvalitāte) 08x1mm, EN 13348:2008 zem apmetuma | Caurules tīrība 99,9% (Cu),cauruļu garums 5 m, sieniņas biezums 1 mm. Komplektācijā ar izolējošo materiālu (gofru) |  | m | 1
2 | Kapara caurule (med. kvalitāte) 08x1mm, EN 13348:2008 virs apmetuma | Caurules tīrība 99,9% (Cu),cauruļu garums 5 m, sieniņas biezums 1 mm. Komplektācijā ar kabeļa kanālu un kabeļa kanāla fasona detaļām (90grādu stūri iekšējie un ārējie, pagrieziens) |  | m | 1
3 | Kapara caurule (med. kvalitāte) 10x1 mm, EN 13348:2008 | Caurules tīrība 99,9% (Cu),cauruļu garums 5 m, sieniņas biezums 1 mm. |  | m | 1
4 | Kapara caurule (med. kvalitāte) 12x1 mm, EN 13348:2008 | Caurules tīrība 99,9% (Cu),cauruļu garums 5 m, sieniņas biezums 1 mm. |  | m | 1
5 | Kapara caurule (med. kvalitāte) 15x1mm, EN 13348:2008 | Caurules tīrība 99,9% (Cu),cauruļu garums 5 m, sieniņas biezums 1 mm. |  | m | 1
6 | Kapara caurule (med. kvalitāte) 18x1 mm, EN 13348:2008 | Caurules tīrība 99,9% (Cu),cauruļu garums 5 m, sieniņas biezums 1 mm. |  | m | 1
7 | Kapara caurule (med. kvalitāte) 22x1 mm, EN 13348:2008 | Caurules tīrība 99,9% (Cu),cauruļu garums 5 m, sieniņas biezums 1 mm. |  | m | 1
8 | Kapara caurule (med. kvalitāte) 28x1 mm, EN 13348:2008 | Caurules tīrība 99,9% (Cu),cauruļu garums 5 m, sieniņas biezums 1 mm. |  | m | 1
9 | Kapara L veida savienojums 08x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.1
10 | Kapara L veida savienojums 10x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.1
11 | Kapara L veida savienojums 12x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.1
12 | Kapara L veida savienojums 15x1mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
13 | Kapara L veida savienojums 18x1mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
14 | Kapara L veida savienojums 22x1mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
15 | Kapara L veida savienojums 28x1mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.1
16 | Kapara T veida savienojums 08x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
17 | Kapara T veida savienojums 10x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
18 | Kapara T veida savienojums 12x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
19 | Kapara T veida savienojums 15x1mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
20 | Kapara T veida savienojums 18x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
21 | Kapara T veida savienojums 22x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
22 | Kapara T veida savienojums 28x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
23 | Kapara veida savienojums 08x1mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.1
24 | Kapara savienojums 10x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.1
25 | Kapara savienojums 12x1mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
26 | Kapara savienojums 15x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
27 | Kapara savienojums 18x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
28 | Kapara savienojums 22x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
29 | Kapara savienojums 28x1 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
30 | Savienojums pāreja no 28 uz 18 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
31 | Savienojums pāreja no 28 uz 15 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
32 | Savienojums pāreja no 28 uz 22 mm | Tīrība 99,9% (Cu), sieniņas biezums 1mm. |  | gab. | 0.5
33 | Ventilis med. skābeklim 3/8” ar savienojumiem 12 mm, EN 737 | Max. darba spiediens 10 bar, ar bloķēšanas iespēju. |  | gab. | 1
34 | Ventilis med. skābeklim 1/4” ar savienojumiem 8 mm, EN 737 | Max. darba spiediens 10 bar, ar bloķēšanas iespēju. |  | gab. | 1
35 | Ventilis med. skābeklim 1/2” ar savienojumiem 15 mm, EN 737 | Max. darba spiediens 10 bar, ar bloķēšanas iespēju. |  | gab. | 1
36 | Ventilis med. skābeklim 3/4” ar savienojumiem 22 mm, EN 737 | Max. darba spiediens 10 bar, ar bloķēšanas iespēju. |  | gab. | 0.5
37 | Ventilis med. skābeklim 1” ar savienojumiem 28 mm, EN 737 | Max. darba spiediens 10 bar, ar bloķēšanas iespēju. |  | gab. | 0.5
38 | Gāzes rozete O2, AIR, N2O, CO2 (virsapmetuma, AGA standarts). | Divdaļīga rozete ar maināmu ventīļa mehānizmu. Uz katras rozetes ir jābūt attiecīgās gāzes nosaukums latviešu valodā, rakstam ir jābūt iegravētam un noturīgam pret daudzkārtēju tīrīšanu ar dezinfekcijas līdzekli. Rozetes pamate ir jābūt aprīkota ar noslēgplāksni, kas noslēdz gāzes padevi rozetē. Rozetes pamatne ir jābūt aprīkotai ar U veida plastmasas stiprinājumu. Rozetei jābūt CE marķēta, marķējuma ir jābūt iegravētam uz rozetes korpusa. |  | gab. | 1
39 | Gāzes rozete O2, AIR, N2O, CO2 (iebūvējama, AGA standarts). | Divdaļīga rozete ar maināmu ventīļa mehānizmu. Uz katras rozetes ir jābūt attiecīgās gāzes nosaukums latviešu valodā, rakstam ir jābūt iegravētam un noturīgam pret daudzkārtēju tīrīšanu ar dezinfekcijas līdzekli. Rozetes pamate ir jābūt aprīkota ar noslēgplāksni,kas noslēdz gāzes padevi rozetē. Rozetes gāzu padeves mehānismam jābūt iespējai regulēt tās dziļumu arī pēc uzstādīšanas minimālā regulēšanas attālums 400mm ar iespēju fiksēt rozetes pozīciju pēc regulēšanas. Rozetei jābūt CE marķēta, marķējuma ir jābūt iegravētam uz rozetes korpusa. Rozetei ir jābūt aprīkota ar aizsargdaļu ,rozetes gāzu padeves caurulei ar augstumu ne mazāk par 90 mm |  | gab. | 1
40 | Gāzu evakuācijas ligzda zem apmetuma | Lieko anestēzijas gāzu un citu anestēzijas līdzekļu drošai izvadīšanai no klīniskās vides Metāla konstrukcija, simboli darbības kontrolei, ar ārējo ežektoru vakuuma ģenerēšanai. Atsūkšana regulējama, viegla pieslēgšanās un atslēgšanās. Nerūsējošā tērauda korpuss un priekšējais panelis. Dizains atbilst standarta DIN EN ISO 9170-2 prasībām Izmēri: 145 x 120 x 65 mm Capasitāta minūtē 50 L pie 500 kPa Ieeja kopera caurule 8 mm Izeja kopera caurule 15 mm Marķēšana: krāsu kodēšanas saskaņā ar ISO 32 standarta purpursarkana |  | gab. | 0.1
41 | Gāzu evakuācijas ligzda virs apmetuma | Lieko anestēzijas gāzu un citu anestēzijas līdzekļu drošai izvadīšanai no klīniskās vides Metāla konstrukcija, simboli darbības kontrolei, ar ārējo ežektoru vakuuma ģenerēšanai. Atsūkšana regulējama, viegla pieslēgšanās un atslēgšanās. Nerūsējošā tērauda korpuss un priekšējais panelis. Dizains atbilst standarta DIN EN ISO 9170-2 prasībām Izmēri: 145 x 120 x 65 mm Capasitāta minūtē 50 L pie 500 kPa Ieeja kopera caurule 8 mm Izeja kopera caurule 15 mm Marķēšana: krāsu kodēšanas saskaņā ar ISO 32 standarta purpursarkana |  | gab. | 0.2
42 | Rezerves daļas rozetēm | Rezerves daļa atbilst gāzu rozetei. Sastāv no vienas daļas ar rūpnieciski uzstādītu gumijas blīvējumu. Greggersen ražotās ligzdas līdz 2007.gadam no 2007.gada Forano GCE ražotāja ligzdas |  | gab. | 1
43 | Gāzes kontroles un trauksmes panelis 2 gāzēm | Slēgvārstu sistēma atsevišķu nodalīju vai funkcionālo zonu atslēgšanai no centrālās gāzes apgādes sistēmas. Integrēta elektronika nepārtraukti monitorē spiecienu cauruļvados un vizuāli un akustiski iedarbina avārijas trauksmes signalizāciju. Ieplūdes punkts ir aizsargāts pret neatļautu atvēršanu ar elektroniski kontrolētām durvīm ārkārtas piekļuvei. Uzstādīšana piemērota virsmas montāžai. Korpusa aizmugure izgatavota no cinkota tērauda. Durvis izgatavotas no matēta stikla ar iekšējo apgaismojumu, atveras izmantojot pacelšanās mehānismu. Savienojums 15mm savienojošais cauruļvads Nominālais spiediens saspiestajām gāzēm maksimālais ne mazāk kā 1 000kPa Nominālais spiediens vakuumam maksimālais ne mazāk kā -100kPa Manometrs ne sliktāks kā 50mm aD; skala ne mazāk kā diapazonā 0-16bar robežas ieskaitot un ne mazāk kā diapazonā 0 līdz -1 bar robežas ieskaitot Primārā voltāža 230V/50Hz Sekundārā voltāža 12V AC Drošības līmenias ja viens no procesoriem ir bojāts, otrs procesors izpildīs visas funkcjas Trauksme vizuālā zaļā un sarkanā LED, akustiskais signāls pie paaugstināta vai pazemināta spiediena (saskaņā ar DIN EN ISO 7396-1) Reseta poga trauksmes noraidīšanai vai apstiprināšanai Testa taustiņš funkcionālajam testam. RS 485 interfeiss elektronikas apkopei / servisam Katram gāzes tipam slēgsistēma sastāv no šādām sastāvdaļām: Zonas nolēdzošanis vārsts un manometrs Cauruļu sistēmas fiziskā nošķiršana NIST standarta ārkārtas pieslēguma savienojums Spiediena sensors Aizsardzības klase IP41 Sensori ne sliktāki kā: Vakuuma/saspiestais gaiss: -100 +600kPa Saspiesta gāze 0-1600kPa |  | gab. | 0.5
44 | Cauruļu stiprinājumi | Cauruļskavas MP-HI (vai analogs) cauruļu izmēriem: 8 - 12 mm 12 - 16 mm 16 - 20 mm 20 - 25 mm 25 - 31 mm Montāžas skrūves HUS3-I 6 (vai analogs) Standarta enkurskrūve ar galvu ar iekšējo vītni (oglekļa tērauds) HUS3-A 6 (vai analogs) Standarta enkurskrūve ar galvu ar ārējo vītni (oglekļa tērauds)x HUS3-P 6 (vai analogs) Standarta enkurskrūve ar plakanu galvu (oglekļa tērauds) |  | gab. | 1
45 | Konosle gaismai | Katram pacientam lasāmgaisma ar slēdzi un viena virsgaisma uz abiem pacientiem ar pārslēdzi. Apakšējā malā medicīnas aprīkojuma sliede, kura spēj izturēt ne mazāk kā 50kg/m. Krāsu izvēle pēc RAL paletes |  | gab. | 1
46 | Konsole medicīnas komunikācijām | Sienas konsole 2 gulats vietām. Konsoles garums 5m +/-10% augstums x dziļums kanālam 160 x150 mm +/- 10% Komplektācijā katram pacientam konsoles apakšējā daļā - 6 rozetes; 2 O2 ligzdas; 2 sspiestā gaisa ligzdas; viena dubulta vājstrāvas ligzda; 4 zemējuma ligzdas. Konsoles augšējā un apakšējā mala ar medicīnas aprīkojuma sliedi, kura spēj izturēt ne mazāk kā 50 kg/m. Katram pacientam pie konsoles augšējās un apakšējās daļas sliedes stiprināma kostrukcija, kura ietver plauktu ar atvilkni, monitora stiprinājuma roku, stieni perfuzoru stiprināšanai, katetru turētāju Krāsu izvēle pēc RAL paletes |  | gab. | 1
47 | Vertikālā konsole | Konsoles izmēri pēc iespējas mazāki, nepārsniedzot 170 x 250 mm ± 10 %, konsoles augstums 2500 mm ± 10 %. Konsoli nepieciešams saslēgt ar netiešā un lasīšanas apgaismojuma lampu/konsoli. Konsoles krāsu saskaņot ar arhitektiem un pasūtītāju. Konsoles aprīkojums, kura izkārtojumu atkarībā no nepieciešamās puses (labā/kreisā): 1 skābekļa ligzda; 1 saspiestā gaisa ligzda; 4 elektrības ligzdas; 2 dubultās komunikāciju ligzdas; dubultais gaismas ieslēgšanas/izslēgšanas impulsa slēdzis, lai telpas netiešo apgaismojumu un lasīšanas gaismu varētu ieslēgt un izslēgt gan konsolē, gan no māsu izsaukšanas pults; divi TX 60 releji telpas netiešā apgaismojuma un lasīšanas gaismas ieslēgšanai/izslēgšanai; vieta Alcad māsu izsaukšanas modulim ar pulti. |  | gab. | 1
48 | Apgaismojuma modulis | Tiešajam un netiešajam apgaismojumam, saslēdzama ar konsoli. LED apgaismojums 12 W un vismaz 50 cm gara 28W gaisma |  | gab. | 1
49 | Gāzu kontroles un trauksmes panelis | 1. Iekārta paredzēta medicīnisko gāzu kontrolei un nepieciešamības gadījumā to atslēgšanai. 2. Iekārtas maksimālais darba spiediens vismaz 16bar. 3. Tiek nodrošināts avārijas pieslēgums katrai gāzei atsevišķi, izmantojot speciālu konektoru (NIST). 4. Avārijas gadījumā ir iespēja atslēgt katru medicīnisko gāzi atsevišķi. 5. Avārijas signalizācija ziņo par pazeminātu vai paaugstinātu gāzu spiedienu maģistrālē. 6. GKTP atbilst LVS EN ISO 7396-1:2016 "Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 1. daļa: Saspiestām medicīniskām gāzēm un vakuumam paredzētās cauruļvadu sistēmas", LVS EN 60601-1-8:2008 "Medicīniskās elektroiekārtas. 1-8. daļa" Vispārīgās prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko veiktspēju", LVS EN 60601-1-8:2008 "Medicīniskās elektroiekārtas. 1-8. daļa" Vispārīgās prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko veiktspēju", Eiropas Savienības Medicīnas ierīču direktīva 93/42/EEK klase IIa. 7. Elektriskā barošana 220V 20W. |  | gab. | 1
50 | Medicīnas aprīkojuma sliede | izturība 50kg/m |  | m | 0.5
51 | Alumīnija penāls gāzes cauruļvadiem | Garums - 2000 mm, augstums - 80 mm, platums - 130 mm +/- 10%; komplektācijā atbilstošā kanāla gala noslēgus. |  | m | 1
52 | Inženierdarba stunda | Gāzu sistēmu uzstādīšanas darba stundas izmaksas. Paredzēti darbi brīvdienās. Darbu apjoms un termiņi ir jāsaskaņo katrā konkrētā gadījumā. Paredzētie darbi gāzu sistēmu tehniskās specifikācijas 1-49 punktos minēto materiālu montāža (t.sk. lodēšana ar materiāliem). Veicot gāzu sistēmas montāžas darbus paredzēt slāpekļa plūsmu montējamos cauruļvados, nodrošinot cauruļvadu tīrību. Jānodrošina tīrības un noplūdes testi. |  | stunda | 800